25.05.08 rev.02

Блок экономии ресурса дизель-генераторной установки.
(Блок ЭРДГУ)
П1. Эксплуатация блока ЭРДГУ:

Красный переключатель «РЭРДГУ ENABLE» - должен быть включен постоянно. Никакие настройки и переключения в процессе работы не требуются.
П2. Отключение блока ЭРДГУ:
При необходимости отключения или в случае неисправности – отключите блок:

красный переключатель «РЭРДГУ ENABLE» - отключен. ИБП И ДГУ+АВР продолжают при этом работать в стандартном режиме.

///Полное изъятие блока ЭРДГУ из системы: отключите левый и правый разъёмы от блока; в разъём АВР (который был подключен к левому разъёму блока) воткните заглушку (заглушка находится в чёрной коробке наверху блока); теперь блок может быть демонтирован. ИБП И ДГУ+АВР продолжают при этом работать в стандартном режиме.///
П3. Сокращения: 

Блок ЭРДГУ -  Блок экономии ресурса дизель-генераторной установки

ДГУ – дизель-генераторная установка

ИБП – источник бесперебойного питания

СБП - система бесперебойного питания

АВР (или АВР ДГУ) – автоматическая панель ДГУ

РЭРДГУ – режим экономии ресурса дизель-генераторной установки

СР – стандартный режим 

П4. Назначение блока ЭРДГУ:

Блок ЭРДГУ предназначен для управления СБП состоящей из ДГУ с АВР ДГУ и двух ИБП питаемых от выхода АВР ДГУ. Цель блока – экономия ресурса и топлива ДГУ за счёт ИБП, что особенно эффективно при малых нагрузках.

При отключенном блоке ЭРДГУ (переключатель РЭРДГУ ENABLE отключен): ДГУ+АВР и оба ИБП работают независимо по своим собственным алгоритмам (СР).

При включенном блоке ЭРДГУ (переключатель РЭРДГУ ENABLE включен): старт ДГУ запрещён до тех пор пока не разрядются батареи ИБП, тоесть нагрузка питается от ИБП пока это позволяют батареи (РЭРДГУ). Если напряжение батарей снизилось ниже установленного значения, система переходит в стандартный режим (СР) - ДГУ+АВР и оба ИБП работают независимо. Это значит что если городской сети нет и батареи разряжены то старт ДГУ будет разрешён и оба ИБП будут запитаны от ДГУ. В случае если появилась сеть и батареи заряжались положенное время система опять перейдёт в режим РЭРДГУ (старт ДГУ запрещён). (Возможна реализация другой логики, например, если городской сети нет и батареи разряжены то старт ДГУ будет разрешён и оба ИБП будут запитаны от ДГУ. В случае если сети нет и батареи заряжались положенное время система опять перейдёт в режим РЭРДГУ (старт ДГУ запрещён).)  

П5. Совместимость.
Блок совместим с любым ДГУ до 20кВт имеющим комплектный АВР (систему автостарта и переключения нагрузки на ДГУ при аварии в сети). (Возможны модификации для совместимости с ДГУ более 20кВт)
Блок совместим с любым ИБП (1 или 2) имеющим номинальное напряжение батарейной линии 192В. 
(Возможны модификации блока для совместимости с ИБП имеющими другое номинальное напряжение батарейной линии. Возможны модификации для совместимости с более чем двумя ИБП)
П6. Уставки.

Уставка порога разряда батарей ИБП1 (Ulow.bat.1): 155...200VDC  (168VDC рекоменд.)

Уставка порога разряда батарей ИБП2 (Ulow.bat.2): 155...200VDC  (168VDC рекоменд.)

Гистерезис по напряжению АКБ: 15VDC.

Уставка таймера заряда АКБ: 7сек...10ч  (6ч рекоменд.)
