	Helios 
	 Заголовок сообщения: Подскажите возможно ли каким-нибудь методом мониторить ИПБ 1




Добавлено: 22 июн 2006, 17:03 



	
	Подскажите возможно ли каким-нибудь методом мониторить ИПБ 1000LT или SmartVision 1500LT подключенные через COM-кабель к серверам на базе FREEBSD. Интересует самое простое получать события о пропадании-появлении питания. Или это невозможно и производителем поддерживает только Winfdows?




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/mcp.php?i=main&mode=post_details&f=5&p=75&sid=3ff31aee36f8a2b2e493258c87283625" 
[image: image2.png]




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/posting.php?mode=delete&f=5&p=75" 
[image: image3.png]






	Вернуться к началу
	  




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=5&p=75" 
[image: image5.png]UNTHPOBATE.





 

	[image: image6.png]





	tech@n-power.ru 
	 Заголовок сообщения: Re: Подскажите возможно ли каким-нибудь методом мониторить И



Добавлено: 26 июн 2006, 14:19 



	
	ПО UPSILON2000 (поддерживает ос FreeBSD, Linux, Novell Netware, Windows) и кабель М2502 для подключения к COM порту - входят в стандартный комплект ProVision1000LT, SmartVision1500LT. UPSILON2000 обеспечивает все основные функции мониторинга и управления ИБП, в т.ч. оповещение об аварии/восстановлении сети.




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/mcp.php?i=main&mode=post_details&f=5&p=76&sid=3ff31aee36f8a2b2e493258c87283625" 
[image: image9.png]




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/posting.php?mode=delete&f=5&p=76" 
[image: image10.png]






	Вернуться к началу
	  




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=5&p=76" 
[image: image12.png]UNTHPOBATE.





 

	[image: image13.png]





	Helios 
	 Заголовок сообщения: Re: Подскажите возможно ли каким-нибудь методом мониторить И



Добавлено: 14 июл 2006, 21:15 



	
	.. Читаем в описании продукта..Поддерживаемые О/С
FreeBSD 2.x - таких раритетов днем с огнем, все равно, что MS-DOS 5.0 [image: image15.png]




Вопрос остался открытым - что делать? У нас все сервера FreeBsd 5.4 - 6.1 в т.ч. AMD64




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/mcp.php?i=main&mode=post_details&f=5&p=77&sid=3ff31aee36f8a2b2e493258c87283625" 
[image: image17.png]




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/posting.php?mode=delete&f=5&p=77" 
[image: image18.png]






	Вернуться к началу
	  




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=5&p=77" 
[image: image20.png]UNTHPOBATE.





 

	[image: image21.png]




	Даниил А 
	 Заголовок сообщения: Re: Подскажите возможно ли каким-нибудь методом мониторить И



Добавлено: 15 июл 2006, 00:00 



	
	Вероятно это описание к старой версии.
На диcке UPSilon 2000 V3.22 версии для FreeBSD2.X,3.X,4.X:
BSD-2
BSD-3
Patch FreeBSD-4.x
Для FreeBSD5.X,6.X см. Инструкцию \Manual\UPN310ENU.pdf
Пункт 5.2 Software Installation :
Если UPSilon устанавливается на FreeBSDv4.X через UPSilon bsd-3.Z, пожалуйста установите 
unix/patch/FreeBSD_4.x/compat3.x/install.sh с установочного диска. Для работы программы
в FreeBSD5.X,6.X установите соответствующие библиотеки compat3.x
adv©n-power.ru




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/mcp.php?i=main&mode=post_details&f=5&p=78&sid=3ff31aee36f8a2b2e493258c87283625" 
[image: image24.png]




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/posting.php?mode=delete&f=5&p=78" 
[image: image25.png]






	Вернуться к началу
	  




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=5&p=78" 
[image: image27.png]UNTHPOBATE.





 

	[image: image28.png]





	Helios 
	 Заголовок сообщения: Re: Подскажите возможно ли каким-нибудь методом мониторить И



Добавлено: 17 июл 2006, 17:05 



	
	Предлагать ставить compatible3x на FreeBsd 6.1 и 5.4 не предлагать - это катастрофически снижает секурность серверов - все равно что backdoor оставить.




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/mcp.php?i=main&mode=post_details&f=5&p=79&sid=3ff31aee36f8a2b2e493258c87283625" 
[image: image31.png]




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/posting.php?mode=delete&f=5&p=79" 
[image: image32.png]






	Вернуться к началу
	  




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=5&p=79" 
[image: image34.png]UNTHPOBATE.





 

	[image: image35.png]





	Даниил А 
	 Заголовок сообщения: Re: Подскажите возможно ли каким-нибудь методом мониторить И



Добавлено: 17 июл 2006, 21:27 



	
	Если вас не устраивает постороннее ПО на сервере мы можем предоставить протокол Megatec. Так же вы можете подключить ИБП через SNMP адаптер и использовать любой пакет SNMP для FreeBSD. Так же к этим ИБП можно подключить ЛЮБОЙ (включая родной) SNMP адаптер который работает с сухими контактами. Поскольку вас "Интересует самое простое получать события о пропадании-появлении питания" можно подключить к питающей сети (мимо ИБП) любое старое устройство (например свитч) поддерживающее SNMP. В вашей собственной программе или в стандартном пакете SNMP для FreeBSD ловить сообщения (traps) о запуске/отключении с этого устройства (что и имитирует сигнал с ИБП об аварии/восст. и далее уже выполнить нужные вам действия на сервере) или с заданным периодом считывать какую-нибудь основную SNMP переменную напр sysname. Если на запрос получена ошибка значит в сети авария. Так же посмотрите станд. прогр ClientMate for FreeBSD //a FreeBSD client pc (kernel version 4.0 or later)//http://www.megatec.com.tw/Download.htm#NetAgent //
adv©n-power.ru



Тема поднималась пользователем Anonymous 17 июл 2006, 21:27. 




Part II

	Закупила нам головная контора ИБП Master-Vision 1000RM в большом кол-ве. Можно ли как-то мониторить/тушить под линуксом (CentOS 5.4 и несколько VMware ESX 4.0.0.Update2)?
mclow©mail.ru




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/mcp.php?i=main&mode=post_details&f=8&p=640&sid=3ff31aee36f8a2b2e493258c87283625" 
[image: image38.png]




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/posting.php?mode=delete&f=8&p=640" 
[image: image39.png]






	

	Вернуться к началу
	  




 HYPERLINK "http://www.380v.ru/forum/posting.php?mode=quote&f=8&p=640" 
[image: image41.png]UNTHPOBATE.





 

	[image: image42.png]





	Daniil_A 
	 Заголовок сообщения: Re: Закупила нам головная контора ИБП Master-Vision 1000RM в



Добавлено: 04 окт 2010, 16:33 



	
Зарегистрирован: 07 июн 2011, 01:42
Сообщения: 74 
	***
1 ПО UPSmart (идёт в комплекте Master-Vision 1000RM), UPSilon2000, UPSilon2000 for Unix – работают под Linux. Пример -UPSmart работает под LINUX Redhat (CentOS основан на Red Hat). 
2 Для всех ОС не поддерживаемых ПО ИБП возможно создавать свои небольшие программы для свёртки ОС, рассылки тревожных сообщений ИБП и т.п.. Программа должна посылать команды на ИБП и получать соотв. данные с ИБП через COM-порт по протоколу Megatec.
3 Используйте другое ПО(для ИБП) работающее с вашей ОС и поддерживающее протокол Megatec, например NUT (Network UPS tools) работает с большинством ОС ( http://www.networkupstools.org/ ).




