Данные из "Master-Vision 1_10кВА 1phase Ver.1.8_07 2009"

Технические характеристики.
	Модель
	MV-1000
	MV-2000
	MV-3000
	MV-6000
	MV-10000

	Мощность
	1 кВА ⁄ 
0.7 кВт
	2 кВА ⁄ 1.4 кВт
	3 кВА ⁄ 
2.1 кВт
	6 кВА ⁄ 4.2 кВт
	10 кВА ⁄ 7 кВт

	Вход

	Номиналное напряжение
	220 В

	Допустимый диапазон изменения входного напряжения
	160 … 300 В (при нагрузке 70–100%)
140 … 300 В (при нагрузке 50–70%)
118 … 300 В (при нагрузке до 50%)
	176 … 276 В

	Максимальный входной ток
	6 А
	12 А
	16 А
	31 А
	50 А

	Частота
	50 Гц ±8%

	Входной коэффициент мощности
	> 0.95
	> 0.97
	≥ 0.98

	Выход

	Напряжение
	220 ⁄ 230 ⁄ 240 В ±2%
(задается через панель управления)
	220 ⁄ 230 ⁄ 240 В ±1%
(через п. у.)

	Максимальный выходной ток
	4.5 А
	9 А
	13.5 А
	27 А
	45 А


	Частота
	Синхронизация с сетью (сетевой режим),
50 Гц ± 0.5% (батарейный режим)

	Форма выходного напряжения
	Чистая синусоида

	Коэффициент нелинейных искажений (КНИ ⁄ THD)
	< 3% (при линейной нагрузке)
	< 4% (при линейной нагрузке)
	≤ 2% (при линейной нагрузке)
≤ 6% (при нелинейной нагрузке)

	Перегрузочная способность
	108–150% 

в течение 30 сек,
>150% в течение 300 мс
	105–130% 

в течение 10 мин,
>130% в течение 1с

	Крест-фактор
	3 : 1

	Разъемы

	Настольное исполнение (Tower)
	4 × IEC320
	6 × IEC320
	3 × IEC320 + соединительная колодка
	Соединительная колодка

	Промышленное исполнение (Rack 2U)
	4 × IEC320
	2 × IEC320 + соединительная колодка
	—

	Батареи

	Тип батарей


	Герметизированные, свинцово-кислотные, необслуживаемые 12-Вольтовые батареи

	Номинальное (зарядное) напряжение 

линии батарей, В
	36 (41.5)


	96 (110)
	240 (276)
	240 (276)

	Количество батарей х Емкость, А·ч для стандартных моделей
	3 × 7.2 

послед. соединение батарей
	8 × 7.2 

послед. 

соединение 

батарей
	20 × 7.2 послед. соединение батарей
	20 × 9 послед. соединение батарей

	Встроенное зарядное устройство для стандартных моделей (ток)
	1 A

	Дополнительное зарядное устройство для моделей LT (ток)
	8 A
(встроенное)
	9.6 A
(встроенное)
	4.6 A
(встроенное)

	Рекомендуемая ёмкость батарей 

для моделей LT
	70..200 А·ч
	70..200 А·ч
	35..100 А·ч

	Минимально-

допустимая ёмкость 

батарей 

для моделей LT
	42 А·ч
	42 А·ч
	18 А·ч

	Максимально-

допустимая ёмкость 

батарей 

для моделей LT
	не 

ограничено**
	не ограничено**
	не ограничено**

	Время работы от батарей для стандартных моделей при нагрузке 100%/50%
	7 / 17 

мин.
	10 / 28 мин
	6 / 15 

мин.
	7 / 21

мин.
	5 / 16

мин.

	Время заряда до уровня 90%, ч (стандартные модели)
	5 (после полного разряда)
	7–8 (после полного разряда)

	Bypass

	Автоматическое переключение
	При перегрузке или выходе из строя ИБП

	Диапазон напряжения
	Возможна настройка: 176 … 256 В ±20% (через панель управления)

	Время переключения
	0 мс (2.5 мс с инвертора на bypass)


	Панель управления

	ЖК-дисплей
	Индикация состояния ИБП, входного ⁄ выходного напряжения, частоты, уровня нагрузки, напряжения батарей, температуры, журнала событий

	Звуковая сигнализация

	Батарейный режим
	Редкие звуковые сигналы (с интервалом 4 сек)

	Разряд батарей
	Частые звуковые сигналы (с интервалом 1 сек)

	Перегрузка
	Кратковременные звуковые сигналы (два раза в секунду)

	Выход из строя
	Непрерывный звуковой сигнал

	Удаленный мониторинг

	Через RS232-порт
	Русифицированное программное обеспечение UPSmart для автоматической свертки и мониторинга (для Windows (95, NT 4.0, 98 SE, ME, 2K, Server 2003, XP, Vista); Linux (Redhat 7.0–7.3 или Mandrake 8.2); Novell (4.x, 5.1))

	Через SNMP-адаптер (“интеллектуальное” установочное место)
	Дистанционное управление электропитанием

	Дополнительный фильтр

	Защита от всплесков
	RJ45 для сетей стандарта 10 Base-T или факс-модемов

	Окружающая среда

	Температура
	0°C … 40°C (рекомендуется 20°C … 25°C)

	Влажность
	0–95% (без конденсата)
	20–90% (без конденсата)

	Звуковой шум
	< 45 дБ (на 1 м)
	< 50 дБ (на 1 м)
	< 55 дБ (на 1 м)

	Вес

	С батареями / без батарей, кг
	13.7 /

7.5 (LT)
	30.7 /14.8(LT)
	33.5 /

15.1(LT)
	82.8 / 

33.3(LT)
	90.1 /

36.8(LT)

	RM / RM LT, кг
	15 / 

8.4
	10+24.8 /

11
	10.7+24.8 /

11.7
	20.9+64.5 
/ -
	23.1+72.5 
/ -

	Габариты

	Настольное исполнение (Tower, LT), Ш × Г x В (мм)
	160 × 440 

× 220 
	200 × 450 × 352 
	260 × 595 × 717 

	Промышленное исполнение (RM / RM LT), Ш × Г х В (мм)
	440 × 465 

× 88 (2U) 
	440 x 465 x 88 (2U) + 

440 x 465 x 88 (2U) 

   /  440 x 465 x 88 (2U) 
	440 x 628 x 176 (4U) + 

440 x 628 x 264 (6U)* 

   /  - 


* MV-6/10кВА RM: допускается комплектация батар. блоком 440мм x 628мм x 176мм (4U)

** все ИБП с индексом LT не имеют ограничения по максимальной ёмкости батарейного комплекта. Время заряда батарей после глубокого разряда равно ёмкости батарейного комплекта разделённой на ток зарядного устройства (см табл. выше). Пример: к MV2кВА LT подключены 8 батарей по 12В, 200Ач каждая; время заряда равно 200Ач/9,6А~=21ч. Время разряда (время автономной работы) для определённой нагрузки вычисляется по разрядным кривым соответствующих батарей.  

