N-Power (Эн-Пауэр), Москва, 117513, ул. Островитянова, д.4

Тел: (495) 956-19-19, факс: (495) 956-95-55, e-Mail: info@n-power.ru, Web: www.n-power.ru, www.380V.ru
Общие правила подключения
ИБП Pro-Vision 1000(LT):

I. Общие правила подключения ИБП Pro-Vision 1000 LT (с внешними батареями)
Для длительного времени автономии применяют модели ИБП с индексом LT (Long Time).

Эти ИБП работают с внешними аккумуляторами. Рекомендуется использовать герметизированные свинцово-кислотные необслуживаемые батареи. Допускается но не рекомендуется использование автомоб. свинцово-кислотных аккумуляторов, требуется согласование с СЦ. Стандартное включение - три 12-Вольтовые батареи соединяются последовательно. При необходимости, несколько одинаковых ветвей (каждая ветвь содержит три батареи соединённых последовательно) соединяются параллельно; в этом случае в каждую дополнительнуюая ветвь должен быть включен защитный предохранитель или автомат 32...40Ампер. Допускается использовать только батареи с одинаковыми типом и ёмкостью.
[image: image5.png]


[image: image6.png]



1. Включить ИБП в сеть (батареи, нагрузка отключены).

2. Проверить тестером напряжение в разъеме на задней стороне ИБП:

[image: image7.png]Mpeaoxpanntens
(3aWmnTHLIN
aBTOMaT)



  -верхний контакт плюс

  -нижний контакт минус

  -напряжение между положительным и отрицательным контактами 41-43VDC.

3. Соберите батарейный комплект согласно приведенному рисунку:

ИБП ProVision 1kVA LT рассчитан на подключение трёх последовательно соединённых аккумуляторов по 12Вольт каждый. Рекомендуемая ёмкость батарей 50...150А*ч. Допускается использование батарей большей ёмкости, при этом время заряда батарей после глубокого разряда возрастает. Рекомендуемая мин. ёмкость батарей 42А*ч. 
Подключите батарейный комплект к свободным концам кабеля постоянного тока (входит в комплект ИБП) согласно следующей схеме:

 - белый (синий) – отрицательный полюс батареи

 - черный (коричневый) – положительный полюс батареи

 - зеленый – заземление (в моделях с 2007г не задействован – заизолировать). 

4. Не включая батарейный штекер в ИБП (!), измерьте тестером/мультиметром напряжение (должно быть 41-43В) и полярность в разъёме ИБП EB. 

5.  Не включая батарейный штекер в ИБП (!), измерьте тестером/мультиметром напряжение (должно быть 30-43В) и полярность в штекере батарейного кабеля.

6. Если напряжения в норме, а так же «+» и «–» в штекере и разъёме совпадают, подключите штеккер кабеля постоянного тока к разъему ЕВ на задней стенке ИБП.

7. Если батареи расположены на металлических стеллажах (в метал. шкафах), заземлите стелажи (шкафы). 

8. Включить ИБП кнопкой согласно инструкции. 

9. Проверить что расчёт нагрузки произведён правильно. Сумма паспортных значений всех нагрузок в Вт не должна превышать 700Вт. ИБП предназначен для работы с активными нагрузками и с оборудованием имеющим импульсные блоки питания. Оборудование с большими импульсными токами (лазерные принтеры, моторы, кондиционеры, ЛДС с дроссельным балластом, силовые трансформаторы и др.) подключать запрещено – обратитесь в сервисный центр. 
Если расчёт нагрузки правильный – подключите нагрузку. После заряда батарей в течение 12 часов, необходимо провести проверку работы ибп в батарейном режиме. 
Будьте внимательны:

Если батареи сильно разряжены (напряжение отдельной батареи менее 10Вольт), необходимо заменить их или зарядить внешним зарядным устройством.  

!!! Не перепутайте положительный и отрицательный провода при подключении к проводам разъема.

!!! Ваш источник бесперебойного питания должен быть заземлен обязательно.
***

II. При использовании в качестве нагрузки фазочувствительного оборудования (например медицинского или котельного оборудования) рекомендуется следующий порядок подключения ИБП Pro-Vision 1000(LT):
(Пример: некоторые типы котлов требуют наличия глухозаземлённой нейтрали - некорректная работа если напряжение нейтраль-земля больше 0 Вольт.)
1 ибп полностью отключен, нагрузка отключена 

2 проверить что в сетевой розетке: 

-> напряжение нейтраль – земля около 0 Вольт 

-> напряжение фаза - нейтраль в норме (около 220В)
-> напряжение фаза - земля в норме (около 220В)

-> нейтраль и земля не светятся (проверка индикаторной отверткой)

-> фаза светится (проверка индикаторной отверткой)

Проверить что используется надёжный очаг заземления.
3 включить сетевую вилку ибп в проверенную розетку

4 (только для LT) подключить к ИБП батарею аккумуляторов. Номинальное напряжение 36Вольт (3 аккумулятора соединяются последовательно). При необходимости можно подключать параллельно несколько ветвей по 36Вольт каждая (см замечание выше), при этом используются аккумуляторы одинакового типа и ёмкости

5 включить ибп согласно инструкции
6 проверить что параметры ИБП (выходное напряжение, уровень заряда батарей и др.) в норме

->проверьте что индикатор неправильной фазировки на экране ИБП не горит. В противном случае переверните сетевую вилку питания ибп на 180 град. и проведите проверки вх. линии см П2 выше (см также замечание1)
7 проверить что на выходе ибп:
-> напряжение нейтраль – земля около 0 Вольт 

-> напряжение фаза - нейтраль в норме
-> нейтраль и земля не светятся (проверка индикаторной отверткой)

-> фаза светится (проверка индикаторной отверткой) 

проверить что это выполняется во всех режимах ибп:

- Байпасный режим (в течение запуска ибп)

- Сетевой режим (OnLine, работа от сети)
- Батарейный режим (Работа от батарей, входная сеть отсутствует)

Для имитации аварии (батарейный режим) НЕЛЬЗЯ ВЫДЕРГИВАТЬ ВХОДНУЮ ВИЛКУ – НАДО ОТКЛЮЧАТЬ АВТОМАТ В ПИТАЮЩЕМ РАСПРЕД ЩИТЕ !(ОН РАЗРЫВАЕТ ТОЛЬКО ФАЗУ))
8 Если требования П7 не выполняются - переверните сетевую вилку питания ибп на 180 град., так же проверьте очаг заземления, правильность входной и выходной проводки (нейтраль, фаза, земля). 

9 Если требования П7 выполняются – проверьте правильный расчёт и исправность нагрузки. Запрещается перегружать ИБП. 
Запрещается соединять накоротко нейтраль и землю на нагрузке. Делать это надо во входном щите до ИБП. В противном случае ибп может выйти из строя (Могут сгореть защитные разрывные резисторы R178 R181(выполняют роль предохранителя / допускается замена на предохр. 1А) и/или инвертор). Если они сгорели то на выходе ИБП будет 2 фазы а глухозаземлённой нейтрали не будет.  См Замечание 2 ниже.

ВНИМАНИЕ: В случае фазочувствительной нагрузки СТРОГО НЕОБХОДИМО подключать ИБП и нагрузку разрешается только с использованием розеток вилок с замком тоесть «вилку невозможно перевернуть на 180 градусов», например разъёмы IEC , 216B6 (ABB) , и др. или используйте неразъёмные (винтовые, клеммные) соединения.
Использование разъёмов (обычные розетка-вилка и т.п.) ЗАПРЕЩЕНО.  
10 подключить нагрузку к выходу ИБП (фаза, нейтраль, земля) 

11 проверить что нет перегрузки (проверить уровень загрузки на экране ИБП)
12 проверить правильность работы нагрузки (котла) во всех режимах работы ИБП:

- Байпасный режим (в течение запуска ибп)

- Сетевой режим (OnLine, работа от сети)
- Батарейный режим (Работа от батарей, входная сеть отсутствует)

Для имитации аварии (батарейный режим) НЕЛЬЗЯ ВЫДЕРГИВАТЬ ВХОДНУЮ ВИЛКУ – НАДО ОТКЛЮЧАТЬ АВТОМАТ В ПИТАЮЩЕМ РАСПРЕД ЩИТЕ (ОН РАЗРЫВАЕТ ТОЛЬКО ФАЗУ))

Замечание 1.
В некоторых случаях датчик неправильной фазировки может не работать.

Все проверки описанные выше позволяют произвести правильное подключение ИБП без учёта датчика неправ. фазировки; при этом необходимы тестер и индикаторная отвёртка (фазоуказатель).
Подробности:

Датчик неправильной фазировки:
***
ИБП Pro-Vision 1000/1000LT может поставляются как с включенной так и с отключенной функцией «индикация неправ. фазировки (ошибки во входной проводке)».

Описание функции:

При завышенном вх. напряжении [Входная нейтраль]-[Земля] и/или фаза и нейтраль перепутаны на входе ИБП, -> на экране появляется знак «перекрещенные линии» и загорается оранжевый светодиод предупреждения в сетевом режиме. 
При вх. напряжении [Входная нейтраль]-[Земля] около 0 Вольт и фаза и нейтраль правильно подключены на входе ИБП, -> на экране нет знака «перекрещенные линии» и не горит оранжевый светодиод в сетевом режиме.

При отключенной функции знак «перекрещенные линии» и оранжевый светодиод предупреждения горят постоянно, независимо от правильности входных подключений.
Причина отключения:

В большинстве случаев (например комп. техника) индикатор не нужен.

В случае подключения оборудования требующего строгого соблюдения подключений НЕЙТРАЛЬ-ФАЗА-ЗЕМЛЯ, например котлов, рекомендуется использовать тестер и индикаторную отвёртку:

************

так же функция индикации неправ. фазировки может быть включена (припаять конденсатор 1000...4700пФ параллельно D62 (на главной плате за сетевым фильтром)) 

 Замечание 2.
Для всех ИБП Pro-Vision 1-3kVA:
Проблема (возможные варианты)

- сгорают вых. защитные резисторы R186 R187 в PV2000/3000 (R181 R178 в PV1000)
- вых. нейтраль "светится" при проверке индик. отвёрткой

- напр на вых. Нейтраль-Земля большое 

- при старте ИБП не переходит с байпаса на инвертор (как должен) а отключается или остаётся на байпасе

- сгорает инвертор

Причина проблемы

Ошибка в подключении вых/вх линий ИБП
Решение

- Правильно подключить вх/вых линии (Фаза Нейтраль Земля) -см ниже.

- Запрещено замыкать Землю и Нейтраль в нагрузке (это приводит к аварии при перефазировке)

- Обходные линии запрещены (Запрещается соединять вх. и вых. нейтрали вне ИБП. Запрещается соединять вх. и вых. фазы вне ИБП.) 

- При проверке батар. режима запрещено выдёргивать вилку питания ИБП; требуется размыкать только фазный автомат во вх. щите. 

- Рекомендуется на входе и выходе ИБП установить защитные автоматы (характеристика срабатывания: С) рассчитанные соответственно на макс. входной и выходной ток ИБП.

- Нагрузка должна быть подключена к выходу ИБП напрямую или через обычные разветвители. За исключением устройств для разрыва цепи (автоматы, УЗО, предохранители, выключатели) запрещается устанавливать любые другие дополнительные устройства защиты между ИБП и нагрузкой – например – стабилизаторы, пилоты, фильтры, грозозащита (ограничители перенапряжения) и др. Если подключение этой дополнительной защиты необходимо – эти защитные устройства необходимо включать до ИБП. 

Схема силовая ИБП:

[image: image1.png]VBN Pro-Vision 1-3kVA

Broaoe Bafnacoe
P Baiinackas (aeapiinan nutus) pene
[ [
@asa —1- ~ }‘ e
Hedip " ~ — "1 Heimp
Semnnjfopny Sewnn
ormse) = Formys)
iy awpmisie
Boa N pemeropa L) | Buxon
@ on) VBN
R1B8 R187

Bafinackoe pene nokasaHo &
nonoewun "paBounit pexi MBM
(Onlinefbattery mode)”





Пример правильного подкл. ИБП и нагрузки

[image: image2.png]VBN Pro-Vision 1-3kVA

s samanan
Balinackan (aeapwinan nHiws) pene Harpyara
{— —
: L Oma 0aa
Paza — - ~ = =
P ~ =i Heiimp Hefrp
Heip™™ ™~
Sewna Sewna
e Kopnya
Hopne) = . opnye)
= |7 auie
Bxoa VEN peawcrop by Bhixon o
O =
RIBE 187

Bafinackoe pene nokasaHo &
nonoewun "paBounit pexi MBM
(Onlinefbattery mode)”




Пример неправильного подкл. ИБП и нагрузки:
[image: image3.png]VBN Pro-Vision 1-3kVA

Broaros .
ene Baiinacwos
r:| Balinacan (asapuiinan i) pene Harpyoka
oma L = — b oms Dasa
Heiip. . ~ by e Hj
e 3ewnn ;amn )
Hopne) = L . (Kopnyc)
= |7 awpmisie
Bxoa /BT seamerape 1) Buxoa p—
@ on) VBN
R1B8 R187

Bafinackoe pene nokasaHo &
nonoewun "paBounit pexi MBM
(Onlinefbattery mode)”





Внимание: везде выше в схемах указаны названия защитных резисторов для ИБП 2-3кВА. Обозначение защитных резисторов для ИБП 1кВА: R178, R181.
Замечание 3.
Для всех ИБП Pro-Vision 1kVA LT:

Расположение Фазы Нейтрали Земли в вх и вых разъёмах Pro-Vision 1kVA (LT) показано ниже
	ИБП ProVision1000LT ProVision1000 
входной разъём    ФАЗА-СЛЕВА                  НЕЙТРАЛЬ-СПРАВА         ЗЕМЛЯ-ЦЕНТР
выходной разъём ФАЗА-СПРАВА                НЕЙТРАЛЬ-СЛЕВА            ЗЕМЛЯ-ЦЕНТР


Допускается другое расположение, в этом случае допускается открыть ИБП и определить расположение контактов по цветам подходящих проводов для вх и вых разъемов ИБП:

I

-фаза: провод коричневый, обозначение L (или P,H)

-нейтраль: провод синий, обозначение N 

-земля: провод жёлто-зелёный (жёлтый, зелёный), обозначение GND
Возможны другие цвета: 
II 
чёрный-фаза, белый-нейтраль /или/ 
III 
белый-фаза синий-нейтраль)

Замечание 4. 
Проблема: Помехи от ИБП  (forum)
Относится ко всем ИБП /N-Power/ 1-3кВА PV, PVB, MV, MEV, PVBM  (LT) 
1

Подскажите, пожалуйста, в чем причина...
ИБП Pro-Vision Black-1000LT при физическом подключении вилки в розетку дает помеху в сеть 
[image: image4.jpg]



при отключение от сети помехи нет. Помеха присутствует независимо от работы ИБП (батареи или сеть) если вилка в розетке. Если вилку вытащить и включить работу от батарей помехи нет.
Подключал ИБП APC - помехи нет.
Решение:
_***
Возможно разное поведение т.к. вы сравниваете совершенно разные типы -Онлайн ИБП и Линейно-интерактивный ИБП.

__ если 
- помехи возникают на мониторе системы видеонаблюдения (охраны) подключенной к сети мимо ИБП
- к этой же сети подключен ИБП, кабели нагрузки отключены (если есть - отключите нагр. на время проверки). 
__то для Pro-Vision Black-1000LT: 
1 -> проверить что используется надёжный очаг заземления. 
2 -> проверьте что силовые кабели проложены отдельно и как можно дальше от сигнальных кабелей системы охраны. 
3 -> теперь посмотрите как на входном разъёме ИБП обозначены Фаза(L) Нейтраль(N) Земля(G) и отсоединив питающий кабель от ИБП проверьте индикаторной отвёрткой что фаза, нейтраль и земля расположены правильно согласно этим обозначениям:
-> нейтраль и земля не светятся (проверка индикаторной отверткой)
-> фаза светится (проверка индикаторной отверткой)
Если фаза и нейтраль перепутаны, то переверните вилку питающего кабеля на 180 град. 
4 Так же проверьте:
-> напряжение нейтраль – земля около 0Вольт 
-> напряжение фаза - нейтраль в норме
5 Если после проверок выше помехи остались, отключите кабель АКБ – если помехи исчезли, рекомендуется заэкранировать АКБ и АКБ-кабель. 
6 Если после проверок выше помехи остались, для проверки, подключите ИБП к розетке без Земли (повышение защиты от синфазных помех)
__ если 
- помехи возникают на мониторе системы видеонаблюдения (охраны) подключенной к выходу ИБП

__то для Pro-Vision Black-1000LT:
1 (точно убедитесь что при вкл. нагрузки в сеть мимо ИБП помех нет); провести все те же проверки -см выше 

2 проверить что фаза, нейтраль, земля подключены правильно на вых. ИБП

3 проверить что к выходу ИБП подключены только 3 терминала нагрузки -фаза, нейтраль, земля. Никаких перемычек (например соединение вых земли и нейтрали) и обводных петель (например соединение вх нейтр-вых нейтр) и т.п. нет. 

4 Если все эти меры не помогли, то необходимо проверить качество выходной синусоиды напряжения ИБП осциллографом или анализатором сети. 
Если синусоида искаженная - ИБП неисправен.

Если синусоида в норме, вх и вых фаза, нейтр, земля в норме, проверено (см выше) что помех от АКБ кабеля нет, это значит что помехи идут только через вх. кабель. Например очень слабая сеть, она сильно проваливается при набросах тока АККМ ИБП или АККМ неисправен. Броски тока в кабеле приводят к эффекту излучающей антенны. Может требоваться -установка доп. вх фильтра например см ниже, -ремонт АККМ ИБП, увеличение расстояния между вх кабелем и нагрузкой(между ИБП и нагрузкой), экранирование вх. кабеля, переподкл. ИБП к др. источнику(РЩ фидеру и тп.). Даже если фидер один,  рекомендуется переподключение, тк возможно, например, ИБП и др мощная нагр висят на одном кабеле а если их разнести то все будет ОК. Последние рекомендации - общие; в большинстве случаев все подобные проблемы решаются правильным подключением фазы, нейтрали, земли.
пример фильтров

ПК-фильтры//тоесть простые пилоты с фильтром ЭМП(ЭМС) Monster Cable MP HDP 850G DE и тп.
[http://www.epcos.com/web/generator/Web/Sections/ProductCatalog/Inductors/EMCComponents/Filters/Page,locale=en.html] фильтры подавления ЭМП 
	General-purpose filters for medical applications, General-purpose filters with very high insertion loss
	
	B84113H, B84113H*M


*** Если возможности таких проверок нет -сдавайте ИБП в С.Ц.

*** Рекомендуется привезти ИБП с монитором на котором видны помехи. 
*** Если  показания вых частоты и напряжения измеренные тестером неправильные, то возможно они ложные. Возможно это проблема простых тестеров, и плохого заземления, а не ИБП. Используйте надежное заземление, TRMS тестеры например APPA и др., или осциллограф, анализатор сети.
*** Рекомендуется открыть, очистить воздухом (компрессор и тд.), проверить нет ли загрязнений, общих повреждений, вздувшихся конденсаторов, что нормально вентилятор работает.

***возможно помехи на нагрузках и вообще некорректная работа ИБП м.б. вызваны высыхающими конденсаторами (причем они могут быть невздувшиеся) и др. неиспр. ИБП. Проверка возможна в серв. центре.
*** модификации, проверки и тд. требующие открытия корпуса ИБП упомянутые выше разрешаются по согласованию с С.Ц. 
rev060513
rev230513
