	Дмитрий 
	 Заголовок сообщения: Здравствуйте! Приобрел ИБП SVP-625. Подключил к нему систе




Добавлено: 13 май 2007, 20:12 



	
	Здравствуйте! 
Приобрел ИБП SVP-625. Подключил к нему системный блок и монитор(ЭЛТ 17 дюймов).
Включаю ИБП,системный блок, монитор. При включении монитора на ИБП загорается красная лампочка, он издает звуковой сигнал и отключается вместе с системным блоком и монитором. В чем причина!?
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	Перегрузка. Необходимо проверить мощность нагрузки.
Пример правильного расчёта нагрузки ИБП:
Блок питания системного блока: ATX 400W Chieftec
Монитор: Samsung 793DF 17" DynaFlat CRT Monitor 80W
Общая мощность 480Вт. Необходим ИБП от 480Вт, например Prime 825ВА / 480Вт. 
Обычно блок питания ПК потребляет меньше номинальной мощности (до 20-50%), поэтому ибп может работать с нагрузкой расчётная мощность которой (см. пример выше) в 1.5 раза (и более) больше допустимой мощности ибп.
Рекомендуется правильный расчёт (см. пример выше) по след. причинам:
- многие ЭЛТ мониторы при включении потребляют значительный ток из-за включения цепи размагничивания.
- при запуске и в моменты переключения (для интерактивных ибп) многие блоки питания ПК потребляют значительный ток (даже если в обычном режиме работы загруженность низкая).
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	Блок питания 250W, монитор 80W. Итого 330W. ИБП 360 ВТ. При включенном толлько системном блоке UPSmart показывает нагрузку 25%.
Вот именно в момент включения цепи размагничивания, ИБП отключается.
Что можно сделать, чтобы отключений монитора небыло!?
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	Включайте сначала монитор. Затем ПК.
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	Дело в том, что монитор включается после команды от системного блока,а до этого монитор находится в режиме ожидания.
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	Большинство мониторов включают размагничивание только при полном включении (кнопка ON/OFF).
При переходе ждущий режим -> рабочий режим размагничивание не включается. 
Проведена проверка:
ИБП: SVP-625
ПК: БП HPC-300-102CE P4 (Celeron(R) CPU 1.70GHz) 300Вт
Монитор: Samsung Samtron 78BDF - 17" 80Вт.
Уровень загр. (ПО): 40%.
Всё работает без проблем.
Если Ваш монитор включает размагничивание даже при переходе ждущий режим -> рабочий режим, то возможно 
1 включать монитор вручную, затем включать ПК.
После работы отключить монитор вручную (кнопка ON/OFF).
2 сообщите тип монитора / возможно есть др. решение
adv©n-power.ru
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	Монитор LG Flatron 795 FT Plus 17''.
На мониторе нажимаю кнопку, она загорается оранжевым цветом, что означает, что монитор в режиме ожидания. Затем включаю системный блок, он подает команду на включение монитора, в этот момент включается размагничивание, и ибп отключается. Размагничивание включается всегда. Было несколько раз так, что монитор всё-таки включался, и UPSmart показывал нагрузку не более 50%.
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	Монитор LG 795FT:
Потребляемая мощность в рабочем режиме - 130Вт.
http://www.dooyoo.co.uk/crt-monitor/lg- ... t/details/
***
Получается суммарная мощность вашей нагрузки 250Вт+130Вт=380Вт, то-есть на 20Вт больше мощности ибп.
Поэтому размагничивание может давать значительную перегрузку.
Дополнительный вопрос: тип блока питания ПК? 
***
***
Ток, проходящий через петлю размагничивания, может достигать 1-3 А.
http://www.rcom.ru/inli/articles/rkm21-03.html
То-есть мощность = 220..660Вт. В результате ибп перегружен.
Поэтому возможно:
- заменить ибп или монитор
- отключить или модифицировать цепь размагничивания монитора
***
Полное отключение цепи размагничивания:
Отсоедините разъём (провода идущего от петли размагничивания) от платы.
Модификация цепи размагничивания:
1 Подключить дополнительный резистор или терморезистор последовательно с имеющимся терморезистором для уменьшения тока.
2 Врезать в цепь размагничивания выключатель и вывести его на корпус. При необходимости размагничивать - например раз в месяц 
подключая монитор к сети мимо ибп.
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